六安市中医院发电机维保（二次）采购文件

第一章 采购公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就发电机维保进行采购。此次所购服务售后依据报价条款。

一、项目名称：六安市中医院发电机维保采购项目（二次）

二、项目编号：LASZYY-HQ2024007-1

三、拟购数量： 01包：六安市中医院发电机维保、02包：六安市霍邱第六人民医院发电机维保

四、标书费：无

五、开标地点：六安市中医院一号楼20楼第一会议室

六、参选文件递交截止时间：2024年4月10日下午15:00 整

七、参选文件有效期：30天

八、参选保证金：本项目不收参选保证金

九、公示网址：六安市中医院官网：http://www.laszyy.cn/、优质采云采购平台https://www.youzhicai.com/

十、投标人所报价格超过最高限价作为无效标处理，本项目资格审核合格后进行二次报价；合理最低价为成交供应商。

十一、投标人资格条件：

1.营业执照经营范围须包括发电机维保等相关资质。

2.提供医院类似维保服务业绩两例（合同原件清晰扫描件并加盖公章）。

3.派驻服务技术人员须具备低压电工证。

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.以上资格文件成交后提供原件查验。

6.不接受联合体投标。

7.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

十二、报价文件接收：

1、报价文件递交截止时间：2024年4月10日下午15:00 整；

2、报价文件送达地址：纸质版请直接送往（或邮递）六安市中医院19楼后勤保障部。

十三、联系事项：

询价咨询：六安市中医院后勤保障部    赵老师、朱老师

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2024年4月7日

第二章 采购需求

一、参数要求

- 1、维保要求

1.1、成交供应商须定期巡查、监测和故障维修，保障机组的正常运行。

1.2、每个月不少于一次巡检并出具巡检报告。巡检范围除发电机组主机外，也包括机组油路、水路、电路、进排风道等全面巡检。

1.3、每年不少于两次进行带负载（或空载）测试，并提供发电机组测试报告。

1.4、提供全年24小时的应急服务。接到报修电话或通知后2小时内赶赴现场处理解决故障问题，紧急接报半小时内响应，且两个小时内必须解决问题，特殊故障当天解决。

1.5、若因服务不及时或维护保养不当造成停机3天，扣除1个月维保费；停机7天以上，扣除全年维保费。

1.6、要求根据机组运行状况，按院部归口科室需求更换机油、机滤、柴滤和空滤等。（最近一次更换时间为2023年10月）

1.7、负责发电机组外部及机房清洁，定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁。

1.8、每年至少提供一次专业技术培训服务，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可以正确和熟练操作设备,掌握发生故障时的处理方法。

1.9、每年须对维保项目制定相应维修检测保养工作计划，并按工作计划完成。每次维护、维修设备故障维修情况必须形成书面报告，一式贰份，成交供应商和院部归口科室各壹份（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经院部归口科室签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经院部归口科室确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。如维修其换下的零配件亦交还院部归口科室签字确认。

1.10、成交供应商每年年末向院部归口科室交年度维护总结及维保系统安全评估报告。

1.11、维保期内，柴油发电机组发生故障，且判断为短时间内不能恢复供电，须紧急提供一台备用柴油发电机组供我院应急使用，3小时内运送到场、安装调试好后投入使用。

1.12、成交供应商须指派一名具备维保、维修设备能力的相关专业技术人员。并提供维保作业人员名单及联系方式，如人员有变动，必须提前15天告知院部归口科室，经院部归口科室同意后方可变更。

- 2、维保服务期限

一年，合同一年一签，本年度内维保服务满足采购需求，则续签下一年合同，合同最多可续签两年，不满足则不再续签。

- 3、报价方式

3.1、基础维保服务费，包含常规维保内容和其他维保要求内容。

3.2、更换维保常规配件的费用据实结算，价格执行配件清单成交单价。

- 4、易损维修配件报价

4.1、上述所列发电机组维修更换易损配件清单，须根据现场维护保养情况，由双方相关专业技术人员共同决定是否更换，维修更换确认后，费用据实结算，未发生将不产生费用。

4.2、所有更换配件的质保期要求不少于一年。

- 5、付款方式

每年度结算一次。

成交供应商须在服务期内完成合同标的全部服务内容，根据院部归口科室实际更换耗材内容和数量（以双方签字确认单为准），以及成交供应商维保服务情况开具完税发票。院部归口科室在收到发票后一次性支付本年度实际发生的维保服务费。

二、响应文件格式

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供应商基本信息 |  |
| 二 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 三 | 投标授权书 |  |
| 四 | 响应情况表 |  |
| 五 | 投标函 |  |
| 六 | 询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |
| 七 | 报价表 |  |
| 八 | 相关服务承诺函 |  |

供应商资质文件说明

1、资质文件中的企业名称、法定代表人应与《供应商法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附工商部门出具的变更证明；

2、所有资质文件应在规定的有效期内；

3、报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件；

4、所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用A4纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明2-1、2-2、2-3）；

5、供应商递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章；

6、供应商无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因；

7、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函（模板附后）。

附件：

一、供应商基本信息

（包含营业执照和相关资质证书等）

二、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

三、投标授权书

（投标供应商名称的全称） 授权本公司       （投标供应商授权代表姓名、职务）代表本公司参加    （某项目）  采购活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表（或法定代表人）身份证明扫描件或影印件：

授权代表（或法定代表人）联系方式：           （请填写手机号码）

投标人盖章：

日期：  年   月   日

四、响应情况表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 技术响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 服务期响应 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |

注：技术响应（采购文件要求的所有实质性响应技术条款无重大偏离）、付款响应、服务期响应等须与询价文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

投标人盖章：

日期：  年   月   日

五、投标函

致：

根据贵方“ 某项目 ”的第 某编号 招标公告，正式授权     （姓名）代表投标人           （投标人全称）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供交付的服务的投标报价详见报价表，并按要求进行二轮报价为我方的最终报价。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成服务，并通过采购人验收。

3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从询价文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在询价文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8、我方同意询价文件规定的付款方式。

9、与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标供应商基本账户开户名：

账号：                    开户行：

投标人盖章：

日期：  年   月   日

六、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

（根据采购相关要求提供）

- 七、六安市中医院发电机维保项目报价表

- 第一包：六安市中医院发电机维保：

- 一、设备概况：帕金斯800KW

| 序号 | 项目 | 单位 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 六安市中医院发电机维保 | - 1年 |  |

- 二、耗材及配件

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 单项报价 （含服务费） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油（润滑油） | 壳牌重负荷柴油机润滑油 15W-40 CH-4 18L/桶 | 桶 | 556 |  |
| 2 | 蓄电池（推荐品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔） | 铅酸蓄电池 12V 200AH/块 | 块 | 1683 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 直径44.5cm长40cm 型号S551/4 | 个 | 2468 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | Perkins SE429B/4 型号4759205 | 个 | 731 |  |
| 5 | 机油滤芯 | Perkins SE111B 型号4324909 | 个 | 511 |  |
| 6 | 防冻液（壳牌冷却液） | 帕金斯柴油发电机组水箱防冻液 10L/桶 | 桶 | 122 |  |
| 7 | 水套加热器水管（含卡箍） | 直径3.5cm | 根 | 666 |  |
| 8 | 管路橡胶连接头（含卡箍） | 直径13cm | 个 | 559 |  |
| 9 | 皮带 | SPB-1900Li 4根/组 | 根 | 629 |  |

- 第二包：六安市霍邱县第六人民医院发电机维保：

- 一、设备概况：帕金斯800KW

| 序号 | 项目 | 单位 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 六安市霍邱县第六人民医院发电机维保 | - 1年 |  |

- 二、耗材及配件

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 单项报价 （含服务费） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油（润滑油） | 壳牌重负荷柴油机润滑油 15W-40 CH-4 18L/桶 | 桶 | 556 |  |
| 2 | 蓄电池（推荐品牌：骆驼、风帆、瓦尔塔） | 铅酸蓄电池 12V 200AH/块 | 块 | 1683 |  |
| 3 | 空气滤芯 | 直径44.5cm长40cm 型号S551/4 | 个 | 2468 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | Perkins SE429B/4 型号4759205 | 个 | 731 |  |
| 5 | 机油滤芯 | Perkins SE111B 型号4324909 | 个 | 511 |  |
| 6 | 防冻液（壳牌冷却液） | 帕金斯柴油发电机组水箱防冻液 10L/桶 | 桶 | 122 |  |
| 7 | 水套加热器水管（含卡箍） | 直径3.5cm | 根 | 666 |  |
| 8 | 管路橡胶连接头（含卡箍） | 直径13cm | 个 | 559 |  |
| 9 | 皮带 | SPB-1900Li 4根/组 | 根 | 629 |  |

（注：以上报价含人工费、材料费、税价、等其他可能涉及的所有用于本项目的费用。）

投标人盖章：

日期：  年   月   日